## Sheet1
绕西信息服务中心、龙池科研基地消防设施安全隐患处治工程报价清单 （绕西信息中心大楼）
序号 | 故障部位 | 三方检查故障特征 | 问题处理方案 | 数量 | 单位 | 报价单价 | 报价合计 | 备注
1 | 地上部分 | 水泵接合器安装高度不符要求，标识不完善，应标注供水系统，供水区域，供水压力； | 加高水泵接合器管道 | 5 | 套
|  |  | 定制不锈钢铭牌，标识管辖区域和工作压力 | 5 | 套
2 | 地上部分 | 一楼大厅登记处室内消火栓箱门无标识，装修后，应在消火栓箱门上加 醒目标识； | 加设标识标牌， | 3 | 个
3 | 地上部分 | 消防设备电源监控报故障，应及时处理故障，恢复设备正常； | 更换电源监控设备，检查线路 | 7 | 套
4 | 地上部分 | 气体灭火系统有的未接线，应接通线路，并进行调试，有的未取保险销； | 检查设备运行情况，对正常设备进行接入，对故障进行处理 | 2 | 套
5 | 地上部分 | 大部分区域感烟探测器未取保护罩，应将探测器保护罩取下，否则将不 能探测到烟雾而进行报警； | 对未取防尘罩设备进行梳理，及时取下保护罩 | 1 | 项
6 | 地上部分 | 监控室旁边管井探测器未取保护罩，照明灯已坏； | 及时取下防尘罩，保障正常监控工作，更换井道损坏照明灯具 | 1 | 项
7 | 地上部分 | 高压细水雾灭火装置控制箱内阀门处于关闭状态； | 检查管网是否正常，检查系统是否正常运行，确保系统正常后开启阀门 | 1 | 项
8 | 地上部分 | 二楼数据机房探测器未录入 CRT、保护罩未取，应及时取下保护罩，并 将探测设备准确录入 CRT； | 根据现场情况检查发现，二层数据机房探测器和报警主机不是同一品牌，数据机房设备单独接入现场气体灭火主机。更换现场气体灭火主机和探测器，让报警系统并入消防控制室主机 | 1 | 项
9 | 地上部分 | 二楼部分房间无探测器，每个独立房间应至少安装一个探测器，具体数 量按照规范要求安装（其他房间应检查此项）； | 根据现场情况检查发现，局部房间缺少感烟探测器，根据现场实际情况增加感烟探测器。 | 4 | 套
10 | 地上部分 | 疏散楼梯疏散指示标志不亮，其他区域也有不亮现象，应及时恢复疏 散指示标志； | 1、更换维修应急控制柜主板 | 1 | 套
|  |  | 2、更换损坏应急照明灯具 | 4 | 套
|  |  | 3、处理接地短路线路 | 2 | 处
11 | 地上部分 | 三楼音控室气体灭火系统未安装完善，应及时将系统安装完毕，并进 行调试。 | 1、增加气体灭火主机 | 1 | 套
|  |  | 2、增加保护区域内感烟、感温探测器、声光报警装置、手动启停按钮等 | 1 | 项
|  |  | 3、增加配线、配管 | 1 | 项
|  |  | 4、人工费 | 1 | 项
|  |  | 5、系统调试 | 1 | 项
12 | 地上部分 | 四楼自喷管道水流方向标识错误，应及时将水流方向指示改正； | 检查水流方向，更换错误标识， | 1 | 项
13 | 地上部分 | 储瓶间喷头包裹，未安装探测器，应将喷头包裹物小心取下，才能保 证喷头的保护作用（其他区域应检查喷头是否有包裹），安装探测器； | 1、增加感烟、感温探测器； | 2 | 套 |  |  | 含配线、配管、系统调试
|  |  | 2、拆卸喷头包裹异物 | 1 | 项
14 | 地上部分 | CRT 通讯故障； | 检查CRT通讯端口，更换损坏通讯卡 | 1 | 项
15 | 地上部分 | CRT 显示喷淋泵，消火栓泵掉线，回路故障，气体灭火系统输入断路， 应及时排查线路，排出故障，确保设备运行正常； | 排查线路故障，更换损坏设备 | 1 | 项
16 | 地下部分 | 柴油发电机房左侧储油箱（右侧储油箱已安装）未接呼吸阀（通气管）， 未安装探测器，两个储油间未配置灭火沙（应配置灭火沙，以便应急使用）， 发电机房喷头错误 68 度，应用 93 度，右侧储油间安装普通探测器，应使用防爆探测器； | 1、增加柴油发电机房左侧储油箱未接呼吸阀（通气管）， | 1 | 项
|  |  | 2、储油间安装防爆探测器探测器、配管、布线、调试； | 4 | 套
|  |  | 3、更换发电机房喷头错误 68 度，应用 93 度， | 12 | 个
|  |  | 4、增加储油间七氟丙烷气体灭火系统，含报警控制系统、柜式七氟丙烷灭火装置GQQ70/2.5加七氟丙烷药剂HFC-227ea | 2 | 套 |  |  | 综合布线、布管、系统调试
17 | 地下部分 | 负一楼及其他楼层末端试水未安装试水阀门，应按照规范要求安装阀门， 以便测试各楼层水流指示器及联动启泵功能； | 加装喷淋末端试水未安装试水阀门 | 7 | 套
18 | 地下部分 | 地下配电室温度较高，存在安全隐患，应改善室内气温； | 在配电房内增设室内3P柜式空调，降低室内温度 | 2 | 套
19 | 地下部分 | 高压细水雾房间出口标识牌不亮，应及时恢复安全出口正常指示； | 检查应急主机和线路、更换损坏线路 | 1 | 项
20 | 地下部分 | 地下室防火卷帘未安装冷却系统， | 地下室防火卷帘门不是防火隔断功能，可以不进行安装冷却系统 | 1 | 项 |  |  | 可以不进行处理
21 | 地下部分 | 排烟风机因无权限，无法现场测试，消防主机不能远程启动，应及时 排查远程启动风机线路及设备，恢复正常运行； | 更换风机控制内部电气元件， | 1 | 项
22 | 地下部分 | 所有机房、配电房应有防鼠措施； | 加设机房、配电房应有防鼠措施 | 1 | 项
23 | 地下部分 | 消防泵房阀门及管道未悬挂常开或常闭标书牌 | 定制常开常闭标识标牌 | 1 | 项
合计
报价说明： 本次报价包含人工、材料、辅材。报价含税。