## Sheet1
绕西信息服务中心、龙池科研基地消防设施安全隐患处治工程报价清单 （龙池基地）
序号 | 故障部位 | 三方检查故障特征 | 问题处理方案 | 数量 | 报价单价 | 报价合计 | 备注
1 | 服务区 | 消防电源设备报继电器供电故障，应及时排除故障恢复设备正常性能； | 经检查消防电源设备继电器损坏，需更换新设备 | 2
2 | 服务区 | 电气火灾监控未连接，应将电气火灾探测器连线可靠连接，恢复探测功能； | 经检查电气火灾监控设备损坏，需更换新设备 | 2
3 | 服务区 | 一层机房同一场所配置两种类型灭火器，且配置级别不足，同一场所应配 置应同一类型灭火器，且一个配置单元最少 2 具灭火器； | 网络电气类机房应设置同一类型二氧化碳灭火器TMZABC/3Kg | 4
|  |  | 灭火器箱， | 2
4 | 服务区 | 一楼疏散指示标志牌不足，转角处应按照疏散指示标志； | 在转角处增加吊挂疏散标志，增加管线 | 1 |  |  | 含辅材
5 | 服务区 | 后面机房内应急照明集中电源箱未通电（若未用，应拆除），应恢复通电； | 经检查该故障系配电箱内保险管损坏 | 2
6 | 服务区 | 二楼楼梯右侧房间疏散出口标识双面，应为单面指示，否则易误导疏散； | 更换安全出口标准 | 2
7 | 服务区 | 稳压系统不能自动启停，应检查维修，恢复正常；管网所有阀门无开关标识牌，应悬挂标识牌；消防水泵因无自动启动、远程启动设备，只能现场手动启停，应每天检查并保障管网压力，对操作人员进行培训 | 增加阀门状态标牌 | 11
|  |  | 设备进行黄油养护 | 1
|  |  | 液位显示管支架安装制作 | 1
|  |  | 更换稳压泵电子压力表 | 1
|  |  | 更换管道压力开关 | 1
8 | 隧道口部位 | 配电机房出口无标识，防火门无标识，无闭门器顺序器，无挡鼠板，灭火器即将过期，发电机房水基型灭火器过期， | 更换即将过期灭火器TMZABC/3Kg | 4
|  |  | 更换即将过期灭火器FMZABC/4Kg | 6
|  |  | 更换即将过期灭火器MSZ/6W | 6
|  |  | 灭火器箱 | 8
|  |  | 增加防鼠板 | 6
|  |  | 增加防火门闭门器和顺序器 | 10
9 | 隧道口部位 | 配电房未按照规范要求设置气体灭火设备，存在较大安全隐患和风险 | 增设柜式七氟丙烷灭火装置GQQ120/2.5装置 | 2 |  |  | 含压力控制装置，泄压口、喷嘴
|  |  | 七氟丙烷药剂，HFC-227ea | 216 |  |  | 每瓶充装108KG
|  |  | 气体灭火控制盘 | 1
|  |  | 联动报警设备：烟感、温感、声光、启停按钮、放气指示灯 | 1 |  |  | 含人工、材料
|  |  | 电线 | 1 |  |  | 含人工、材料
|  |  | 线管 | 1 |  |  | 含人工、材料
合计
报价说明： 本次报价包含人工、材料、辅材。报价含税。